## Slide 1
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle
REPUBLIC OF CAMEROON
Ministry of Employment and Vocational Training
EXAMENS NATIONAUX DE FIN DE CYCLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Soutenance du rapport de stage
Thème : PLOMBERIE SANITAIRE
Distribution d'eau froide et d'eau chaude sanitaire dans un immeuble à étages
Spécialité : Froid et climatisation — stage effectué à Entreprise de démonstration
Présenté par
DEMO Apprenant
Encadrement
Mme MODÈLE Jeanne (académique)
M. EXEMPLE Paul (professionnel)
Session 2026
Notes: Bonjour. Je vous présente mon rapport de stage de fin de formation en froid et climatisation, dont le thème est la plomberie sanitaire : la distribution d'eau froide et d'eau chaude dans un immeuble à étages.

## Slide 2
Plomberie sanitaire — cas de EDEMO
Plan de la présentation
Rédigé et présenté par DEMO Apprenant — Froid et climatisation
1
Introduction
Contexte et choix du stage
2
L'entreprise d'accueil
Activités, organisation, environnement
3
Déroulement du stage
Poste, planning, résultats, compétences
4
Plomberie sanitaire
Généralités, dimensionnement, mise en œuvre, liens avec le froid
5
Critiques et suggestions
Points forts et axes de progrès
6
Conclusion
Bilan et projet professionnel
2 / 15
Notes: La présentation suit le plan du rapport.

## Slide 3
Plomberie sanitaire — cas de EDEMO
Introduction · Entreprise · Stage · Plomberie · Critiques · Conclusion
Contexte et choix du stage
Rédigé et présenté par DEMO Apprenant — Froid et climatisation
Contexte
◆ Forte croissance de la construction urbaine
◆ Lots techniques : confort, hygiène, sécurité
◆ Demande en techniciens qualifiés
Pourquoi ce stage ?
◆ Entreprise multi-lots : froid, plomberie, électricité
◆ Grands chantiers d'immeubles
◆ Gestes communs : tubes, assemblages, essais
Le thème
◆ Plomberie sanitaire : eau froide et eau chaude
◆ Chantier Résidence Démo
◆ Lien direct avec le froid : isolation, condensats, ECS
3 / 15
Notes: La construction urbaine se développe au Cameroun et chaque bâtiment a besoin d'installations techniques fiables. J'ai choisi une entreprise multi-lots pour voir comment froid, plomberie et électricité s'articulent sur un même chantier.

## Slide 4
Plomberie sanitaire — cas de EDEMO
Introduction · Entreprise · Stage · Plomberie · Critiques · Conclusion
L'entreprise d'accueil
Rédigé et présenté par DEMO Apprenant — Froid et climatisation
Entreprise de démonstration (EDEMO) — SARL créée en 2010, siège à Douala
Climatisation
split, cassette, DRV, ventilation
Froid
chambres froides, maintenance
Plomberie
EF, ECS, évacuations, surpresseurs
Électricité
courants forts et faibles
Incendie
détection, extinction, RIA
Forces
◆ Offre multi-lots, interlocuteur unique
◆ Personnel expérimenté, grands chantiers
◆ Activité de maintenance
Faiblesses et menaces
◆ Logistique et stocks perfectibles
◆ Sécurité peu formalisée
◆ Concurrence informelle, coût des importations
4 / 15
Notes: L'entreprise est une SARL spécialisée dans les lots techniques du bâtiment. Elle va de l'étude à la maintenance.

## Slide 5
Plomberie sanitaire — cas de EDEMO
Introduction · Entreprise · Stage · Plomberie · Critiques · Conclusion
Organisation et poste occupé
Rédigé et présenté par DEMO Apprenant — Froid et climatisation
Mon poste
◆ Aide-technicien plombier
◆ Division plomberie, sous le chef d'équipe
◆ Tuteur : M. EXEMPLE Paul
◆ Durée : quatre (04) mois
5 / 15
Notes: L'entreprise est organisée en divisions. J'étais aide-technicien plombier, rattaché à l'équipe plomberie.

## Slide 6
Plomberie sanitaire — cas de EDEMO
Introduction · Entreprise · Stage · Plomberie · Critiques · Conclusion
Déroulement du stage
Rédigé et présenté par DEMO Apprenant — Froid et climatisation
Résultats
◆ Réseaux EF/ECS posés et testés
◆ Réducteurs et manomètres montés
◆ Canalisations isolées
◆ Essais d'étanchéité conformes
Organisation étage par étage : traçage → supports → assemblage → raccordement → essai → autocontrôle
6 / 15
Notes: Le stage s'est déroulé en phases : préparation, pose des canalisations, essais, isolation, réducteurs de pression, robinetterie, appui à la climatisation, puis mise en eau.

## Slide 7
Plomberie sanitaire — cas de EDEMO
Introduction · Entreprise · Stage · Plomberie · Critiques · Conclusion
Difficultés et compétences acquises
Rédigé et présenté par DEMO Apprenant — Froid et climatisation
Difficulté | Solution
Polyfusion irrégulière au début | Entraînement, respect des temps de chauffe
Lecture des plans multi-niveaux | Accompagnement, repérage des cotes
Ruptures de raccords | Anticipation, réorganisation des zones
Hauteur et faible éclairage | Harnais, projecteurs
Compétences
◆ Lire un plan de plomberie
◆ Assembler le PPR par polyfusion
◆ Monter et régler un réducteur
◆ Réaliser un essai d'étanchéité
◆ Rigueur, ponctualité, travail d'équipe
7 / 15
Notes: Chaque difficulté a trouvé une solution. J'ai acquis des compétences techniques et personnelles.

## Slide 8
Plomberie sanitaire — cas de EDEMO
Introduction · Entreprise · Stage · Plomberie · Critiques · Conclusion
Plomberie sanitaire : principe d'installation
Rédigé et présenté par DEMO Apprenant — Froid et climatisation
Matériaux
◆ PPR : EF et ECS, polyfusion
◆ PER : distribution
◆ PE : branchement enterré
◆ PVC : évacuations
8 / 15
Notes: Une installation comprend le branchement, éventuellement une bâche et un surpresseur, les colonnes d'eau froide et d'eau chaude, les réducteurs de pression aux étages, les appareils et les évacuations.

## Slide 9
Plomberie sanitaire — cas de EDEMO
Introduction · Entreprise · Stage · Plomberie · Critiques · Conclusion
Étude de cas : dimensionnement de la colonne
Rédigé et présenté par DEMO Apprenant — Froid et climatisation
Hypothèses : R+10, 40 chambres (lavabo 0,20 + douche 0,20 + WC 0,12 L/s), usage hôtelier Cm = 1,25
y = 0,8 / √(N − 1) × Cm Qp = y × ΣQb D = √(4 Qp / π V)
Tronçon | Qp (L/s) | Vmax (m/s) | PPR retenu | V (m/s)
Étage (N = 12) | 0,63 | 1,0 | 50 × 8,3 | 0,72
Colonne (N = 120) | 1,91 | 1,5 | 63 × 10,5 | 1,38
Pertes de charge (Flamant) ≈ 3,4 m + hauteur 30 m + 1 bar résiduel ⇒ ≈ 4,3 bar en pied de colonne
1,91 L/s
débit probable colonne
PPR 63
diamètre de colonne
1,38 m/s
vitesse ≤ 1,5 m/s
4,3 bar
pression en pied
Source : NF DTU 60.11 (débits de base, simultanéité, vitesses)
9 / 15
Notes: Exemple d'un immeuble R+10, 40 chambres avec lavabo, douche et WC. Avec le coefficient de simultanéité du DTU 60.11 majoré pour l'hôtellerie, le débit probable de la colonne est de 1,91 litre par seconde. Avec une vitesse maximale de 1,5 mètre par seconde, on retient un tube PPR de 63 millimètres.

## Slide 10
Plomberie sanitaire — cas de EDEMO
Introduction · Entreprise · Stage · Plomberie · Critiques · Conclusion
Pourquoi des réducteurs de pression ?
Rédigé et présenté par DEMO Apprenant — Froid et climatisation
Justification
◆ −0,3 bar par étage
◆ RDC à R+4 : P > 3 bar
◆ Réducteur réglé à 3 bar + manomètre
◆ Rapport de réduction < 3:1 : pas de cavitation
◆ Protège la robinetterie, limite la consommation
10 / 15
Notes: La pression décroît d'environ 0,3 bar par étage. Du rez-de-chaussée au quatrième étage, elle dépasse 3 bar : on y installe un réducteur de pression réglé à 3 bar, avec un manomètre de contrôle.

## Slide 11
Plomberie sanitaire — cas de EDEMO
Introduction · Entreprise · Stage · Plomberie · Critiques · Conclusion
Mise en œuvre sur le chantier
Rédigé et présenté par DEMO Apprenant — Froid et climatisation
Polyfusion PPR
◆ Matrices à 260 °C
◆ Coupe d'équerre, repère
◆ Chauffe, emboîtement sans rotation
Réducteur + manomètre
◆ Sens de la flèche
◆ Entre deux vannes
◆ Réglage à 3 bar
Isolation
◆ Mousse à cellules fermées
◆ Collage des fentes
◆ Anti-condensation
Essai d'étanchéité
◆ Purge, mise en pression
◆ Durée prescrite
◆ Fiche d'autocontrôle
11 / 15
Notes: Quatre opérations clés : la polyfusion du PPR à 260 degrés, le montage des réducteurs, l'isolation et l'essai d'étanchéité.

## Slide 12
Plomberie sanitaire — cas de EDEMO
Introduction · Entreprise · Stage · Plomberie · Critiques · Conclusion
Liens avec le froid et la climatisation
Rédigé et présenté par DEMO Apprenant — Froid et climatisation
Interfaces plomberie / froid
◆ Isolation : surface au-dessus du point de rosée
◆ Condensats : siphon, pente ≥ 1 %, réseau EU
◆ ECS : pompe à chaleur, récupération de chaleur
◆ Appui à l'équipe climatisation (S15)
12 / 15
Notes: Le thème rejoint ma spécialité : l'isolation évite la condensation comme sur les lignes frigorifiques, les condensats des splits rejoignent le réseau d'eaux usées, et une pompe à chaleur peut produire l'eau chaude.

## Slide 13
Plomberie sanitaire — cas de EDEMO
Introduction · Entreprise · Stage · Plomberie · Critiques · Conclusion
Critiques et suggestions
Rédigé et présenté par DEMO Apprenant — Froid et climatisation
Constat | Suggestion
Ruptures de raccords et consommables | Liste de matériel par zone, stock tampon
Disparitions de matériel | Local fermé par niveau, registre des sorties
EPI pas toujours portés, travaux en hauteur | Référent HSE, quart d'heure sécurité, garde-corps
Éclairage insuffisant | Projecteurs et éclairage provisoire
Autocontrôles irréguliers | Fiches signées, photos des essais
Points forts : encadrement technique, organisation par zones, essais systématiques, coordination entre lots
13 / 15
Notes: L'entreprise a un bon encadrement technique. Les axes de progrès sont la logistique, la sécurité et la traçabilité.

## Slide 14
Plomberie sanitaire — cas de EDEMO
Introduction · Entreprise · Stage · Plomberie · Critiques · Conclusion
Conclusion et perspectives
Rédigé et présenté par DEMO Apprenant — Froid et climatisation
Bilan
◆ Gestes professionnels acquis
◆ Théorie (DTU 60.11) appliquée au chantier
◆ Rigueur et travail d'équipe
Limites et prolongements
◆ Évacuations non traitées
◆ Hypothèses de calcul simplifiées
◆ Étude énergétique de l'ECS
Projet professionnel
◆ Technicien froid et climatisation
◆ Compétences fluides du bâtiment
◆ Insertion en entreprise multi-lots
14 / 15
Notes: Le stage a été très enrichissant. Il a conforté mon projet : devenir technicien en froid et climatisation, capable d'intervenir aussi sur les réseaux de fluides du bâtiment.

## Slide 15
Merci pour votre attention
Questions et échanges
DEMO Apprenant
Notes: Je vous remercie pour votre attention et reste disponible pour vos questions.